МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

# Управление надзорной деятельности и профилактической работы

# Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заключение

нормативно-технического совета (протокол № 4 от 01.04.2022)

«Комплекс сооружений на БКПРУ-2 по приемке сильвинитовой руды, доставляемой автомобильным транспортом», расположенный в г. Березники Пермского края на территории промплощадки БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий»

Организация-заказчик: ПАО «Уралкалий»;

- Организация-разработчик: АО «ВНИИ Галургии».

Рассмотрение специальных технических условий «Комплекс сооружений на БКПРУ-2 по приемке сильвинитовой руды, доставляемой автомобильным транспортом», расположенный в г. Березники Пермского края на территории промплощадки БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» (далее – СТУ) делегировано Главному управлению МЧС России по Пермскому краю (письмо от 23.03.2022 исх. № МГ-19-295).

- Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований по пожарной безопасности:

- сооружений непрерывного конвейерного транспорта (галерей с перегрузочными узлами и сооружением натяжной станции) в части пределов огнестойкости строительных конструкций, пожарных отсеков, внутренних и наружных противопожарных водопроводов, размещения на генплане при их параллельной прокладке или пересекающихся, а также проходящих рядом с другими объектами производственного назначения, в том числе связанных между собой технологически;

- отсутствием нормативных требований к высоте, этажности и площади этажа в пределах пожарного отсека для зданий и сооружений со стальным каркасом, отвечающим требованиям к объектам IV степени огнестойкости, и c легким негорючим стеновым ограждением, не отвечающим требованиям к объектам IV степени огнестойкости (фактически объекты идентифицируются
V степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности С0, и для этого сочетания требования в СП 2.13130.2020 не установлены).

- Комплекс дополнительных и компенсирующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Проектируемый комплекс по приему руды с БКПРУ-4 предназначен для компенсации недостающего объема руды в условиях завершения отработки запасов сильвинитовой руды на шахтном поле БКПРУ-2, что позволит и дальше использовать мощности существующей обогатительной фабрики, складского хозяйства, вспомогательных сооружений и остальной инфраструктуры поверхностного комплекса БКПРУ-2, а также обеспечит возможность выполнения закладки отработанных участков шахтного поля.

Пожарную охрану предприятия осуществляет Военизированный горноспасательный взвод № 9 филиала «ВГСО Урала» ФГУП «ВГСЧ»
(ВГСВ № 9), действующее пожарное депо которого находится на предзаводской территории БКПРУ-2. ВГСВ № 9 ведет аварийно-спасательные работы и тушение пожаров в руднике и на поверхностных объектах БКПРУ-2. Расстояние от ВГСВ № 9 до объекта - 0,3 км.

Нормативная база для проектируемых объектов: пункта приема руды и технологически связанных с его функционированием сооружений конвейерного транспорта (галерей с перегрузочными узлами и сооружением натяжной станции), (далее – СКТ), характеризуется отсутствием нормативных требований:

– к пожарным отсекам СКТ;

– к устройству внутренних и наружных противопожарных водопроводов, так как нормативы по их определению основаны на строительных характеристиках пожарных отсеков зданий, а СКТ является сооружением с выраженными характеристиками линейного расположения на генплане (требования к устройству пожарных отсеков СКТ не установлены);

– к сочетаниям пожарных и строительных характеристик объектов класса конструктивной пожарной опасности С0 и степенью огнестойкости, частично не соответствующей степени огнестойкости IV в части применения для неотапливаемых объектов легких ограждающих конструкций (в СП 2.13130.2020 сочетания класса конструктивной пожарной опасности С0 со степенью огнестойкости V не установлены);

– к противопожарным преградам в СКТ при имеющихся характеристиках сооружения (неотапливаемое, с транспортированием негорючих материалов и без использования полностью или частично горючих строительных конструкций);

- пожарный отсек здания приема руды ограничивается местом примыкания к зданию галереи, входящей в СКТ, с устройством водяной завесы в сухотрубном исполнении с подачей воды из системы внутреннего водопровода здания с возможностью ручного, дистанционного и автоматического задействования;

- для производственных помещений пункта приема руды и помещений СКТ ограничивается категория пожарной опасности (не опаснее, чем В2);

- устанавливается требование об управлении комплексом технологического оборудования с использованием технических средств АСУ ТП, позволяющих исключить пожароопасные ситуации от загорания при трении конвейерных лент о барабан или став конвейера и отключить оборудование в начальных стадиях пожара с использованием средств СПС;

- устанавливается требование для вновь проектируемого сооружения конвейерного транспорта, состоящего из галерей с перегрузочными узлами и натяжной станцией, о том, что элементы стальных каркасов, обеспечивающих их общую прочность и пространственную устойчивость, должны отвечать требованиям IV степени огнестойкости, а класс конструктивной пожарной опасности должен быть С0 согласно СП 2.13130.2020 (в СП 4.13130.2013 допускается при транспортировании негорючих грузов применять горючие строительные материалы с идентификацией объекта классом С1, С2 и устройством противопожарных зон (п. 6.5.50), или «при транспортировании негорючих грузов предел огнестойкости строительных конструкций не нормируется» (п. 6.5.83);

- устанавливается требование по расходу воды из наружных сетей водоснабжения не менее 40 л/с для пожаротушения СКТ не менее чем из двух гидрантов. Фактические расходы, при необходимости, могут быть значительно превышены с учетом задействования ПГ на системе Впр (на площадке размещения проектируемых объектов расположены три ПГ на сети Впр и десять ПГ на сети В пж);

- устанавливается требование к устройству дренчерного орошения конвейеров, расположенных на высоких отметках в галереях № 102, 103, в натяжной станции и ПУ № 102 с подачей воды от мобильной пожарной техники;

- устанавливается требование к противопожарным преградам в СКТ: устройство в месте прохода конвейера через стеновое ограждение при примыкании галерей к ПУ и к зданию пункта приема руды противопожарной перегородки, ограничивающей открытый проем по высоте и ширине с минимальными параметрами для прохода конвейера с грузом, и водяных завес этих проемов (похожие требования установлены только для отапливаемых  сооружений с транспортированием горючих материалов и  при использовании полностью или частично горючих строительных конструкций).

Перечень проектных решений с частичными отступлениями от действующих нормативных требований с пояснениями:

– вновь проектируемые галереи с ПУ и НС (с транспортированием негорючего груза, класса конструктивной пожарной опасности С0 и соответствием несущих элементов стального каркаса IV степени огнестойкости) идентифицируются IV степенью огнестойкости при применении ограждающих конструкций из легких негорючих материалов (профилированного стального листа из нержавеющей стали) без предъявления к ним требований по пределам огнестойкости;

– внутренний противопожарный водопровод в подвальной части здания приема руды не проектируется ввиду того, что согласно расчетам безопасной эвакуации, входящим в расчеты пожарных рисков, обслуживающий персонал должен немедленно покинуть подвальную часть здания, а для пожаротушения небольшого очага возгорания использовать ручные переносные огнетушители, так как расчетное время эвакуации не позволяет использовать пожарные краны на сухотрубных системах, а пожаротушение возможно пожарными подразделениями с использованием ПГ на сетях наружных противопожарных водопроводов и дренчерного орошения конвейеров (см. компенсирующие мероприятия ниже по тексту);

– не устанавливаются требования выполнения конвейерных лент из материалов НГ и группы Г1 в подземно-надземных галереях согласно
СП 4.13130.2013 с Изменением № 1, ввиду того, что морозостойкие конвейерные ленты, которые применяются на неотапливаемых объектах, с требуемыми характеристиками в России и в мире не производятся.

Мероприятия, принятые с повышенными требованиями по отношению к установленным нормативным требованиям:

– устройство дренчерного орошения конвейеров, расположенных в подвале здания приема руды и в подземной части галереи № 101, примыкающей к зданию, а также водяной завесы в месте примыкания к зданию галереи, с подачей воды из системы внутреннего водопровода с возможностью ручного, дистанционного и автоматического задействования;

– устройство системы оповещения и управления эвакуацией не ниже
2-го типа и дополнительным использованием оперативной громкоговорящей связи с диспетчером (для проектируемых объектов норма – 1-й тип);

– устройство системы пожарной сигнализации (СПС) в СКТ (для данных сооружений требования к устройству СПС действующими нормами не установлены);

- в местах возможного пролива смазочных масел из маслонаполненных редукторов приводных станций конвейеров небольшие проливы возможны только при техобслуживании, но данная процедура проходит при непосредственном участии персонала и проливы убираются в кратчайшее время согласно инструкции по производству работ (накрываются песком, собираются в закрытые стальные контейнеры и вывозятся на площадку складирования отходов), разгерметизация массивных чугунных и стальных редукторов никогда на калийных предприятиях не происходила;

- применение стационарных средств пожаротушения другого оборудования на приводных станциях (электродвигателей и барабанов конвейеров) также нецелесообразно, ввиду того, что данное оборудование заключено в кожухи, предотвращающие попадание соляной пыли в электродвигатели и рассеивание ее при сбросе дробленной руды с рабочей ветви конвейера на барабанах. В непосредственной близости от конвейерной ленты на барабанах устанавливаются датчики повышения температуры, которые контролируются АСУ ТП, что позволяет исключить пожароопасные ситуации от загорания при трении конвейерных лент о барабан или став конвейера и отключить оборудование в начальной стадии пожара. Те же функции АСУ ТП выполняет от сигналов «пожар» в системе обнаружения пожаров.

- Для сооружений конвейерного транспорта расход воды на наружное пожаротушение принять не менее 40 л/с, в том числе с учетом подачи воды в дренчерные системы для орошения отдельных участков конвейеров, расположенных на высоких отметках с подачей воды из ПГ с использованием насосов пожарных машин.

- Категория взрывопожарной опасности производственных помещений объекта должна быть не выше, чем В2.

Предусмотреть устройство в месте прохода конвейеров через стеновое ограждение при примыкании галерей к ПУ и к зданию пункта приема руды противопожарной перегородки с пределом огнестойкости не менее EI 15, ограничивающей открытый проем по высоте и ширине с минимальными параметрами для прохода конвейера с грузом, и противопожарных дверей не менее EI 15.

Предусмотреть устройство дренчерного орошения конвейеров (сухотруб), расположенных в подвале здания приема руды и в подземной части галереи, примыкающей к зданию, а также водяной завесы в месте примыкания к зданию галереи, с подачей воды из системы внутреннего водопровода с возможностью ручного, дистанционного и автоматического задействования.

Водяная завеса (сухотруб) должна предусматриваться с обратным клапаном в две линии на расстоянии 0,5 м и расходом не менее 1 л/с на погонный метр ширины проема.

Для подключения установок пожаротушения (сухотрубов) к мобильной пожарной технике предусмотреть трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту от 1,2 до 1,45 м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Места подключения предусмотреть в доступном месте со специальным обозначением.

- Решение нормативно-технического совета:

- Рассмотрев представленные СТУ нормативно-технический совет управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю считает возможным согласиться с принятыми в них техническими решениями по противопожарной защите.

- Ответственность за достоверность исходных данных несет разработчик СТУ.

При этом необходимо на этапе разработки проектной документации, а также при завершении строительства объекта защиты, при изменении его параметров, являющихся исходными данными для проведения представленного расчета, произвести повторный расчет с применением фактических исходных данных.

Заместитель председателя

нормативно-технического совета                                 __________      Д.А. Балмашев

м.п.

Секретарь

нормативно-технического совета                                 __________         А.В. Краснов