МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

# Управление надзорной деятельности и профилактической работы

# Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заключение

нормативно-технического совета (протокол № 3 от 03.03.2022)

«Цементный завод, мощностью 1000 тонн по клинкеру в сутки, расположенный по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, территория Половинка, 1»

Организация-заказчик: АО «Карьер»;

- Организация-разработчик: специалист ПБ Абрамов А.Б.

Рассмотрение специальных технических условий «Цементный завод, мощностью 1000 тонн по клинкеру в сутки, расположенный по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, территория Половинка, 1» (далее – СТУ) делегировано Главному управлению МЧС России по Пермскому краю (письмо от 16.02.2022 исх. № МГ-19-195).

- Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований по пожарной безопасности:

- к путям эвакуации и эвакуационным выходам для производственных зданий, сооружений (здания функциональной пожарной опасности Ф5.1) высотной части здания, более 50 метров (фактическая высота не более 100 метров), СП 1.13130.2020;

- к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, допустимой высоте зданий (сооружений) – (технологической линии) и площади этажа в пределах пожарного отсека технологической линии (функциональной пожарной опасности Ф5, превышение высоты и площади пожарного отсека, указанных в таблице 6.1 СП 2.13130.2020) – при площади 35421 м2 (технологической линии) и переменной этажности 1 – 9 этажей.

- Комплекс дополнительных и компенсирующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Цементный завод мощностью 1000 тонн по клинкеру в сутки расположен вблизи поселка Половинка и имеет в своем составе технологически связанные объекты (здания, сооружения производственной линии) разной формы и высоты с выступающими элементами в плане с размерами в осях не более 507,0 х 351,0 м и высотой не более 100 м.

Объект класса функциональной пожарной опасности – Ф 5.1

Дополнительные мероприятия в связи с отсутствием требований к путям эвакуации и эвакуационным выходам для производственных зданий, сооружений (здания функциональной пожарной опасности Ф5.1) высотой более 50 метров (фактическая высота не 100 метров):

- внутренние стены лестничных клеток выполнены противопожарной стеной 2 типа (REI 45);

- эвакуация с этажей и площадок предусмотрена по общим лестничным клеткам типа – Л1, в одном помещении эвакуация с площадок, платформ, предусмотрена по внутренним открытым лестницам с различных отметок (п. 8.2.4 СП.1.13130.2020).

- двери в лестничные клетки, выше 28 метров, выполнены противопожарными 2 типа - ЕI 30 (повышенные требования – двери для лестничных клеток типа Л1, п. 5.4.16 СП 2.13130.2020).

- для подачи воды на отметки зданий (сооружений) предусматривается сухотруб с Пожарным краном.

Дополнительные мероприятия в связи с требований к степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности, допустимой высоты зданий (сооружений) и площади этажа в пределах пожарного отсека технологической линии (функциональной пожарной опасности Ф5, превышение высоты и площади пожарного отсека указанным в таблице 6.1 СП 2.13130.2020):

- нижние отметки технологических сооружений выполнены несущими конструкциями соответствующие требованиям к зданиям (сооружениям) 
II степени огнестойкости (табл. 21 123-ФЗ).

- помещения маслостанций, складов категории В1-В3 и трансформаторных подстанций выделены противопожарными преградами– противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа (повышенной степени огнестойкости – п. 6.2.10
СП 4.13130.2013).

- помещения маслостанций, складов категории В1-В3 и трансформаторных подстанции защищаются установками автоматического пожаротушения (повышенной степени огнестойкости – п. 6.2.10
СП 4.13130.2013).

- непрерывная конвейерная линия, ограничивается местом примыкания к зданиям с устройством водяной завесы (сухотруба), с подачей воды от мобильной пожарной техники.

- наличие комплекса управления технологическим оборудованием с использованием технических средств автоматизированной системой управления технологическим процессом, позволяющих исключить пожароопасные ситуации от загорания при трении конвейерных лент о барабан или став конвейера и отключить оборудование в начальных стадиях пожара с использованием средств СПС.

- применение кабельных изделий, не распространяющих горение при групповой прокладке и не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.

- в местах прохода персонала предусмотреть размещение ручных пожарных извещателей на расстоянии не более 50 метров.

Дополнительные мероприятия в связи с отсутствием требований по расходу воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 без фонарей шириной 60 метров и более, объемом 379584.0 м3 IV степени огнестойкости, таблица 4 СП 8.13130.2020):

- оснащение объектов первичными средствами пожаротушения в удвоенном количестве, по отношении к требуемому.

- расход воды из наружных сетей водоснабжения принять не менее, чем от 2 водоисточников (пожарных водоемов), расположенных в радиусе, не превышающем 200 метров и в соответствии с расчетом, но не менее 50 л/с, с учетом требований СП 8.13130.2020 и проведенного расчета на наружное пожаротушение.

- подъезд пожарных автомобилей предусмотреть со всех сторон комплекса зданий.

Индивидуальный пожарный риск на Объекте не должен превышать нормативных значений, указанных в № 123-ФЗ, в том числе при следующих принятых предпроектных решениях:

- в целях организации путей эвакуации по лестничным клеткам типа Л1, при высоте зданий (сооружений) выше 28 метров (с отм. +28,0 до +87.650) двери лестничных клеток выполнены 2 типа - ЕI 30;

- применения на Объекте вместо внутреннего противопожарного водопровода порошковых огнетушителей ОП-50;

- превышению нормативной площади пожарного отсека производственной части здания (фактическая площадь пожарного отсека не более 40000 м2).

Расстояние от любой точки площадок обслуживания до эвакуационного выхода принять с учетом проведения расчета пожарного риска; ширину эвакуационного пути определить путем расчета пожарного риска;

Применяемые для внутренней отделки основных эвакуационных проходов материалы должны быть НГ. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и эвакуационных выходов должна быть в свету не менее 1,0 м, для проходов к одиночным рабочим местам 0,7 м (п. 4.3.3. СП 1.13130.2020).

Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток, через противопожарные двери через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра.

Для подъема на высоту от 10 до 20 метров и в местах перепада высоты кровли от 1 до 20 метров предусмотрены пожарные лестницы типа П1 (вертикальные по п. 4.4. ГОСТ Р 53254-2009).

Ширину эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу или в лестничную клетку следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), не менее 0,8 м, ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, не более 1:1, ширина проступи - 20 см, высота ступени - 20 см., п. 4.4.1, п. 4.4.3, п. 8.2.12 СП 1.13130.2020.

В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м

Проектируемое здание должно оборудоваться системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3-го типа по СП 3.13130.2009. Здание разделить на несколько зон оповещения, запуск всех зон оповещения предусмотреть одновременно.

- Решение нормативно-технического совета:

Рассмотрев представленные СТУ нормативно-технический совет управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю считает необходимым возвратить их на доработку по следующим основаниям:

- Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований по пожарной безопасности к зданию с высотой и площадью этажа в пределах пожарного отсека свыше нормативной. При этом в последующих пунктах СТУ указывается IV степень огнестойкости без предложенных мероприятий по принятию указанной степени огнестойкости.

- В тексте СТУ содержатся дополнительные мероприятия в связи с отсутствием требований по расходу воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 без фонарей шириной 60 метров и более объемом 379584.0 м3 IV степени огнестойкости, при этом данное основание отсутствует в необходимости разработки СТУ.

- Производственный объект принят единим пожарным отсеком, в составе которого отделения имеют собственную категорию по взрывопожарной и пожарной опасности как отдельные здания (пожарные отсеки). Требования по выделению в отдельные пожарные секции в СТУ отсутствуют.

- В подпункте «б» пункта 3 СТУ в качестве дополнительных мероприятий в местах прохода персонала необходимо предусмотреть размещение ручных пожарных извещателей на расстоянии не более 50 метров. При этом предложенное требование является отступлением от пункта 6.6.27 СП 484.1311500.2020, которым предусмотрена установка ручных пожарных извещателей не более 45 метров друг от друга внутри зданий.

- - В текстовой части СТУ имеются ссылки на архитектурные решения здания, в том числе оси и литера зданий.

- - В качестве мероприятий в СТУ имеются нормативные требования, предложенные  в качестве компенсирующих требований при отсутствии норм.

- - В качестве дополнительных мероприятий в СТУ непрерывная конвейерная линия ограничивается местом примыкания к зданиям с устройством водяной завесы (сухотруба) с подачей воды от мобильной пожарной техники. При этом отсутствуют мероприятия для безопасной деятельности пожарных подразделений.

- Кроме того, указанные в СТУ мероприятия, по мнению нормативно-технического совета УНПР, являются недостаточными для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

Заместитель председателя

нормативно-технического совета                                 __________      Д.А. Балмашев

м.п.

Секретарь

нормативно-технического совета                                 __________         А.В. Краснов