МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

# Управление надзорной деятельности и профилактической работы

# Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заключение

нормативно-технического совета (протокол № 2 от 11.02.2022)

На согласование представлена документация:

Специальные технические условия «Обеспечение противопожарной защиты для проектирования и строительства объекта «Многофункциональный жилой комплекс по проспекту Парковый, 56 в г. Перми» Шифр: 2021/09-01-Р.СТУ

Организация-заказчик: ООО СЗ «Созидатель»;

- Организация-разработчик: ООО «Альтер».

Рассмотрение специальных технических условий «Обеспечение противопожарной защиты для проектирования и строительства объекта «Многофункциональный жилой комплекс по проспекту Парковый, 56 в г. Перми» Шифр: 2021/09-01-Р.СТУ (далее – СТУ) рассмотрено с учётом аналогичных ранее согласованных специальных технических условий одним из заместителей главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору (заключение № 19-2-2-2-2452 от 11.06.2011, № 19-2-8-4987 от 20.11.2015, № 19-2-8-5041 от 25.11.2014 ДНД МЧС России, протокол №13 от 21.09.2020; протокол № 15 от 18.12.2020 заседания НТС ДНПР МЧС России; протокол № 5
от 22.04.2020 заседания НТС ДНПР МЧС России; протокол № 2 от 06.02.2020 заседания НТС ДНПР МЧС РФ, протокол № 12 от 21.09.2020 заседания НТС ДНПР МЧС России, Протокол № 5 от 29.06.2021 заседания НТС ДНПР
МЧС России, Письмо МЧС России № ИВ-19-1948 от 14.12.2021;
№ ИГ-117-210-13-4 от 20.02.2021).

- Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности для проектирования:

- проектированию многоквартирного жилого дома класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3. секционного типа с одним эвакуационным выходом с этажа жилой секции и без устройства аварийных выходов из квартир, расположенных на высоте более 15 м.

- Комплекс дополнительных и компенсирующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Проектируемое здание – жилое, со встроенными помещениями нежилого назначения и пристроенной надземной автостоянкой.

Степень огнестойкости здания – I.

Класс функциональной пожарной опасности:

- жилая часть - Ф 1.3;

- офисы – Ф 4.3;

- автостоянка – Ф 5.2.

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Этажность – 19, количество этажей - 20. Высота здания (пожарно-техническая) - 57.1 м.

Жилой комплекс состоит из 5 секций. Секции 1, 3 и 4 – жилые здания со встроенными помещениями общественного назначения. Секция 2 – жилое здание. Секция 5 – встроенно-пристроенная надземная автостоянка.

Здание состоит из пяти пожарных отсеков. Каждая секция выделена в самостоятельный пожарный отсек.

При проведении расчета по оценке пожарного риска учитывалось:

- расстояние от дверей наиболее удаленной квартиры в секции № 2 до выхода наружу на первом этаже более 25 м;

- расстояние по путям эвакуации в автостоянке от наиболее удаленных машиномест до эвакуационного выхода более 20 м в тупиковой части автостоянки;

- при определении количества эвакуационных выходов из подвального этажа площадью более 300 м2, учтена площадь этажа без разделения на секции и протяженность путей эвакуации, при соответствии условий эвакуации требованиям ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- технологический выход из внеквартирных кладовых предусмотрен в жилую часть;

- на жилых этажах размещены помещения для хранения велосипедов, санок, снегокатов;

- двери переходной лоджии незадымляемой лестничной клетки не размещены в одной плоскости;

- размеры лестницы со стилобата на уровень земли;

- в здании отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система (нормативными документами по пожарной безопасности необходимость не установлена).

При наличии на жилых этажах помещений для хранения велосипедов, санок, снегокатов, колясок, предусмотреть их размещение в отдельном блоке с выходом в лестничную клетку через коридор. Каждое помещение отделить от коридора и от помещений иного назначения, а коридор отделить от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 2-го типа. Предусмотреть устройство дымовых пожарных извещателей в каждом помещении и коридоре указанного блока независимо от высоты и этажности жилого дома.

Стены и перегородки, отделяющие пути эвакуации (внеквартирные коридоры) в жилой части, предусмотреть с пределом огнестойкости не менее
EI 60.

Предусмотрен технологический выход из кладовых в жилую часть. При этом предусмотрено устройство тамбура с конструкциями, аналогичными тамбур-шлюзу 1-го типа. При этом ограждающие конструкции тамбура (перегородки, перекрытия, двери) предусмотреть с пределом огнестойкости не менее EI 60.

Дополнительно предусмотрено оборудование системой пожарной сигнализации  помещений индивидуальных кладовых, колясочных, помещений категорий В4 по пожарной опасности и помещений для хранения санок велосипедов, колясок.

Отсутствие аварийных выходов в квартирах, расположенных на высоте более 15 м и фактические расстояния по путям эвакуации от наиболее удаленных квартир в жилой части и от наиболее удаленных машиномест в автостоянке подтверждено расчетом по оценке пожарного риска.

Предусмотрено оборудование объекта (жилая часть, встроенные помещения общественного назначения, автостоянка) системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа. Дополнительно предусмотрено оборудование объекта эвакуационными знаками пожарной безопасности, указывающими направления движения.

При начале эксплуатации объекта должны быть:

- разработана Инструкция по пожарной безопасности объекта согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.
№ 1479;

- издан приказ «О порядке обеспечения пожарной безопасности объекта»;

- назначен приказом собственника или лица, осуществляющего оперативное управление объектом, специалист из числа инженерно-технических работников, отвечающий за пожарную безопасность объекта;

- назначен приказом собственника или лица, осуществляющего оперативное управление объектом, специалист из числа инженерно-технических работников, отвечающий за исправное содержание СПЗ объекта.

В качестве организационно-технических противопожарных мероприятий предусмотреть:

- разработку плана действий на случай пожарно-аварийных ситуаций в различных условиях и обстановке и регулярно (не реже 2-х раз в год) проводить его практическую отработку с персоналом;

- определение организованных мест для курения в частях здания общего пользования;

- для обслуживания и ремонта СПЗ объекта должна быть создана инженерная служба или заключен собственником, или лицом, осуществляющим оперативное управление объектом договор с организацией, имеющей право на осуществление деятельности по монтажу ремонту и обслуживанию СПЗ выданное, уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти.

- Решение нормативно-технического совета:

- Рассмотрев представленные СТУ нормативно-технический совет управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю считает возможным согласиться с принятыми в них техническими решениями по противопожарной защите.

- Ответственность за достоверность исходных данных несет разработчик СТУ.

При этом необходимо на этапе разработки проектной документации, а также при завершении строительства объекта защиты, при изменении его параметров, являющихся исходными данными для проведения представленного расчета, произвести повторный расчет с применением фактических исходных данных.

Председатель нормативно-технического совета        __________             В.В. Попов

м.п.

Секретарь

нормативно-технического совета                                 __________         А.В. Краснов