МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

# Управление надзорной деятельности и профилактической работы

# Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заключение

нормативно-технического совета (протокол № 6 от 27.04.2022)

На согласование представлена документация:

Специальные технические условия: «Обеспечение противопожарной защиты для проектирования и строительства объекта: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Николая Островского, 52 в Свердловском районе города Перми»

Организация-заказчик: ООО СЗ «Премьер».

- Организация-разработчик: ООО «Альтер».

Рассмотрение специальных технических условий Обеспечение противопожарной защиты для проектирования и строительства объекта: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Николая Островского, 52 в Свердловском районе города Перми» (далее – СТУ) рассмотрено с учётом аналогичных ранее согласованных специальных технических условий одним из заместителей главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору (протокол заседания нормативно-технического совета ДНПР МЧС России от 25.03.2021 № 3).

- Необходимость разработки СТУ обусловлена:

Необходимость разработки настоящих специальных технических условий  обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к устройству медиафасада на наружных стенах здания.

- Комплекс дополнительных и компенсирующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Наружные стены здания, на которых предусматривается размещение конструкций и оборудования медиафасадов, выполнить с пределом огнестойкости не менее REI 120, класса пожарной опасности КО. Данные стены предусмотреть без оконных, вентиляционных или других проемов, размещаемых в габаритах медиафасадов и на расстоянии менее 4-х м по горизонтали, а также над и под медиафасадом, за исключением дверных проемов выхода из здания с заполнением противопожарными дверями. На наружных стенах лестничных клеток не допускается размещение элементов и оборудования медиафасадов. Расстояние от оконных проемов в наружных стенах лестничных клеток и дверей выхода наружу до элементов и оборудования медиафасадов запроектировано не менее 4 м. На кровле здания вдоль наружных стен, на которых предусмотрено размещение медиафасадов, выполняется «глухой» парапет из негорючих строительных материалов высотой не менее 0,6 м и противопожарный пояс шириной не менее
4 м от парапета вглубь кровли из защитного слоя гравия толщиной не менее 20 мм или из негорючих плитных материалов. Предусматривается автоматическое отключение электропитания оборудования медиафасадов от сигналов приемно-контрольных приборов систем противопожарной защиты здания.

- Решение нормативно-технического совета:

Рассмотрев представленные СТУ Николая Островского, 52 нормативно-технический совет управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю считает возможным согласиться с принятыми в них техническими решениями по противопожарной защите.

Ответственность за достоверность исходных данных несет разработчик СТУ.

Председатель нормативно-технического совета        __________             В.В. Попов

м.п.

Исполняющий обязанности секретаря

нормативно-технического совета                                 __________         Д.А. Власов