МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

# Управление надзорной деятельности и профилактической работы

# Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заключение

нормативно-технического совета (протокол № 10 от 01.09.2022)

«ПАО «Уралкалий», БКПРУ-3. Строительство склада руды № 2 на БКПРУ-3», расположенного в г. Березники Пермского края на территории промплощадки БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий»

Организация-заказчик: ПАО «Уралкалий»;

- Организация-разработчик: АО «ВНИИ Галургии».

Рассмотрение специальных технических условий: «ПАО «Уралкалий», БКПРУ-3. Строительство склада руды № 2 на БКПРУ-3», расположенного в
г. Березники Пермского края на территории промплощадки БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий» (далее – СТУ) делегировано Главному управлению МЧС России по Пермскому краю (письмо от 10.08.2022 исх. № М-19-1245).

- Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований по пожарной безопасности с учетом особенностей их функционального назначения и специфики пожарной защиты:

склада дробленной руды с использованием большепролетных клеедеревянных конструкций для создания необходимого объема хранения, расположенного на заводской территории в комплексе с объектами технологического цикла по добыче, хранению и переработке руды, которые технологически связаны между собой межцеховым конвейерным транспортом (объект является «заводским складом», на который требования СП 92.13330.2012 не распространяются);

сооружений непрерывного конвейерного транспорта (галерей с перегрузочными узлами) в части пределов огнестойкости строительных конструкций, пожарных отсеков, внутренних и наружных противопожарных водопроводов, размещения на генплане при их параллельной прокладке или пересекающихся, а также проходящих рядом с другими объектами производственного назначения, в том числе связанных между собой технологически;

отсутствием нормативных требований к высоте, этажности и площади этажа в пределах пожарного отсека для зданий и сооружений со стальным каркасом, отвечающим требованиям к объектам IV степени огнестойкости, и c легким негорючим стеновым ограждением, не отвечающим требованиям к объектам IV степени огнестойкости (фактически объекты идентифицируются V степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности С0, и для этого сочетания требования в СП 2.13130.2020 не установлены).

- Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарное депо, осуществляющее пожарную охрану объекта, должно быть размещено с условием обеспечения расчетного времени прибытия первого подразделения не более 10 минут.

Подъезды к объекту и пожарным гидрантам должны быть предусмотрены согласно нормативным требованиям с учетом сложившейся инфраструктуры внутренних автодорог и инженерных коммуникаций и возможности задействования пожарной техники для успешной локализации пожаров пожарными подразделениями.

Ширина проездов должна составлять не менее 4,2 м.

Покрытие и конструкции проездов предусмотреть с учетом нагрузки от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

При отсутствии на объекте встроенных помещений с постоянными рабочими местами на отметках более 28 м лифты для транспортирования пожарных подразделений допускается не предусматривать.

СКТ (галереи с перегрузочными узлами) в зависимости от технологических решений могут быть расположены на генплане с параллельной прокладкой, друг над другом, рядом или над другими объектами при выполнении условий по обеспечению пожарной безопасности, установленных в иных нормативных документах и настоящих СТУ.

При выполнении всех несущих и ограждающих конструкций галерей и перегрузочных узлов из негорючих материалов без предъявления требований к их пределам огнестойкости, расстояния между этими сооружениями, а также между этими сооружениями и рядом стоящими зданиями и сооружениями с такими же строительными характеристиками, допускается не нормировать при выполнении следующего условия: не предусматривать оконные проемы со стороны примыкания объектов друг к другу (на протяжении примыкания плюс по 3 м по горизонтали с обоих сторон примыкания, расстояния по вертикали от оконных проемов в рядом стоящих объектах до кровли или пола галереи должно быть не менее 3 м).

Если в проектируемых сооружениях и рядом стоящих существующих объектах со стальными каркасами, в ограждающих конструкциях которых, кроме кровли, использованы сгораемые материалы (листы ПВХ, деревянная обрешетка и др.), допускается расстояние между объектами принимать не менее 9,0 м (с окнами или без окон).

Если, согласно технологическим решениям, конвейерные галереи, выполненные из негорючих материалов без предъявления требований к их пределам огнестойкости, проектируются с расположением параллельно торцам большепролетной части склада с применением деревянных конструкций на ненормируемом расстоянии, то торцевые стены и фронтоны кровли склада со стороны примыкания сооружений конвейерного тракта следует выполнять с наружной стороны с применением облицовочных плит (штучными) из негорючего материала, без оконных проемов со стороны склада и галереи.

Расход воды на наружное пожаротушение склада с ПУ № 12, № 13 принять не менее 80 л/с.

Для СКТ расход воды на наружное пожаротушение принять не менее 40 л/с с учетом подачи воды в дренчерные системы для орошения отдельных участков конвейеров (расположенных на высоких отметках (выше 13,0 м), в подземной части ПУ и галерей) с подачей воды из ПГ с использованием насосов пожарных машин, фактические расходы для СКТ, могут быть превышены до 80 л/с.

Для пожаротушения объектов использовать запроектированный узел противопожарного водоснабжения, состоящий из двух резервуаров по 1000 м3, насосной станции и кольцевой сети с ПГ. При необходимости также возможно

задействование существующих подземных кольцевых противопожарных сетей ВПР и Впж БКПРУ-3.

Пожарные гидранты должны быть расположены от наружных стен склада с ПУ № 12, 13 на расстоянии не более 100 м.

Пожарные гидранты должны быть установлены от входов в склад таким образом, чтобы один из пожарных гидрантов находился от любого входа не далее 60 м.

Пожарные гидранты для пожаротушения ПУ № 11, который в перспективе может быть использован как погрузочный пункт руды, должны быть размещены с условием установки не менее двух ПГ вблизи данного ПУ для их возможного одновременного задействования при пожаре.

Здание склада руды № 2 с пристроенными к нему ПУ принять одним пожарным отсеком площадью этажа не более 9000 м², включая все производственные площадки, расположенные открыто во внутреннем пространстве склада или связанные открытыми технологическими проемами.

Строительство склада руды № 2 с пристроенными к нему ПУ, с учетом технологических особенностей предприятия (наличие процессов с применением веществ и материалов образовывающих агрессивную, корродирующую среду), допускается выполнять с применением деревянных конструкций при отнесении здания к IV степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности С2, с выполнением следующих мероприятий:

– клеедеревянные конструкции склада: арки и фахверковые стойки торцевых стен должны быть предусмотрены с сечениями по расчету с пределом огнестойкости не ниже R 15;

– балки каркаса и настилы под кровлей из деревянного бруса предусмотреть с обработкой огнезащитным составом, соответствующим 1-ой группе огнезащитной эффективности, совмещенным с защитой древесины от гниения, без предъявления требований по пределам огнестойкости к данным конструкциям.

Материал кровли большепролетных частей складов принять из нержавеющей стали или материала ПВХ-пластика.

Высота зданий складов для определения необходимости устройства лифтов для транспортирования пожарных подразделений, определяется согласно
СП 1.13130.2020. Строительную высоту здания склада предусмотреть не более
32 м.

Для вновь проектируемых объектов СКТ, состоящих из галерей с перегрузочными узлами, элементы стальных каркасов, обеспечивающих их общую прочность и пространственную устойчивость, должны быть приняты с использованием усиленных профилей, собственный предел огнестойкости которых соответствует требованию к несущим конструкциям объектов IV степени огнестойкости без огнезащиты, согласно СП 2.13130.2020.

При выполнении п. 5.5 СТУ и соответствии объектов классу конструктивной пожарной опасности С0, допускается идентифицировать объекты IV степенью огнестойкости, при этом допускается применять без предъявления требований по пределам огнестойкости: легкие негорючие материалы в ограждающих конструкциях, а в качестве перекрытий галерей – рифленую сталь по стальным балкам.

Существующие объекты, подлежащие: реконструкции (ПУ № 44, 45 с существующей галерей № 56а); техперевооружению или капитальному ремонту (ПУ № 1а, 46 и пристройки ПУ к складу руды № 1, галереи № 1, 3, 57), с учетом транспортирования негорючего груза, класса конструктивной пожарной опасности С0, допускается идентифицировать IV степенью огнестойкости без предъявления требований по пределам огнестойкости строительных конструкций, при этом несущие элементы каркаса и ограждающие конструкции должны соответствовать классу пожарной опасности К0 без предъявления требований к их пределам огнестойкости.

Предусмотреть устройство в месте прохода конвейеров через стеновое ограждение при примыкании вновь проектируемых галерей к ПУ противопожарной перегородки с пределом огнестойкости не менее EI 15, ограничивающей открытый проем по высоте и ширине с минимальными параметрами для прохода конвейера с грузом, и противопожарных дверей - не менее EI 15.

Допускается не устанавливать для СКТ пожарные отсеки, в том числе требования к допустимой высоте, этажности и площади этажа пожарных отсеков.

При прокладке конвейерных галерей и эстакад параллельно торцам большепролетной части склада на ненормируемом расстоянии, торцевые стены склада и фронтоны кровли со стороны примыкания сооружений конвейерного тракта выполнить с наружной стороны с применением облицовочных плит (штучными) из негорючего материала.

Категория взрывопожарной опасности производственных помещений объекта должна быть не выше, чем В2. При определение удельной пожарной нагрузкой использовать СП 12.13130.2009.

При высоте не более 10 м от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли склада и объектов СКТ, допускается не предусматривать выходы на кровлю для доступа пожарных подразделений.

Эвакуационные пути из объектов СКТ и склада руды № 2 с ПУ предусмотреть согласно действующим нормативам. Дополнительные выходы допускается не предусматривать на основании получения положительных

результатов расчетов пожарных рисков, основанных на положительных результатах расчетов безопасности путей эвакуации. 5.13 В местах выхода из галерей и перегрузочных узлов на наружные лестницы 3-го типа допускается применение ограждающих конструкций из легких несгораемых листовых материалов с ненормируемым пределом огнестойкости.

В местах выхода из галерей и перегрузочных узлов на наружные лестницы 3-го типа допускается применение ограждающих конструкций из легких несгораемых листовых материалов с ненормируемым пределом огнестойкости.

Из подземной части ПУ № 12 предусмотреть эвакуацию через лестницу, выгороженную в подземной части ж. б. монолитными стенами, на поверхности – стенами из кирпича или ж. б., или легких ограждающих несгораемых конструкций и стального каркаса с открывающимися оконными створками площадью не менее 1,2 м² или открытыми проемами. Дверь на выходе из подвала на эту лестницу предусмотреть противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30.

В лестничной клетке, пристроенной к ПУ № 11, марши и площадки лестницы допускается выполнить стальными без предъявления требований к их пределам огнестойкости, при этом предусмотреть противопожарные двери не менее EI 30 на выходе с производственных площадок в лестничную клетку.

Контроль системы пожарной сигнализации предусмотрен с общего диспетчерского пункта, в качестве которого используется технически оснащенное существующее помещение оператора комплекса погрузочно-разгрузочных работ (КПРР), размещенное на втором наземном этаже существующего АБК БКПРУ-3 с круглосуточным дежурством персонала (проектируемые объекты по организационной структуре относятся к КПРР).

Ввиду большой протяженности проектируемых объектов на генплане, деление объекта на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) принять:

- зона контроля здания склада № 2 с пристроенными к нему ПУ № 12, 13 (единый пожарный отсек);

- зона контроля проектируемых объектов СКТ: вновь проектируемые ПУ
№ 11, галереи № 23, 24, 27 и реконструируемые ПУ № 44, 45, а также существующая галерея № 56а, которая технологически связана с ПУ № 44 и ПУ № 45.

Во всех перечисленных объектах должна быть вновь запроектирована СПС на основе современного оборудования. На существующих объектах СКТ, в том числе объектах техперевооружения и капитального ремонта, система пожарной автоматики изменению не подлежит, согласно Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464. Границу разделения зон контроля существующих объектов принять по местам примыкания этих объектов (галерей № 54, 56, 57) к реконструируемым ПУ № 44, 45, для чего АПИ (термокабели над конвейерными лентами) в этих галереях должны быть соответствующим образом укорочены.

В соответствии с ЗКПС должны быть предусмотрены пожарные посты:

- на отм. 0,000 в проектируемом ПУ № 12. Данный пожарный пост допускается эксплуатировать без круглосуточного пребывания специально обученного персонала с выводом информации о состоянии СПА на выносные панели индикации и управления. При этом дублирование информации должно быть организовано в операторскую комплекса погрузочно-разгрузочных работ (КПРР) с постоянным пребыванием персонала;

- центральный пожарный пост (диспетчерский пункт), который должен быть организован в существующей операторской КПРР.

Автоматические пожарные извещатели в основных производственных помещениях объекта допускается устанавливать только на отдельных участках (локально) для обнаружения пожара в технологическом оборудовании (с наличием горючих и трудногорючих материалов) и кабельных трасс. При этом при расчете индивидуальных пожарных рисков наличие систем СПС и СОУЭ следует учитывать при возгораниях в помещениях с охватом зонами контроля АПИ всего объема помещения, а зоны оповещения СОУЭ должны охватывать все места возможного нахождения людей. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на путях эвакуации в соответствии с требованиями
СП 484.1311500.2020.

Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Объект оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа с дополнительным использованием оперативной громкоговорящей связи с диспетчером (селекторной связи).

Пуск СОУЭ на объекте должен осуществляться от СПС автоматически и дистанционно из помещений пожарных постов.

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) с пожарными кранами на объекте допускается не предусматривать с учетом положительных результатов расчета пожарных рисков, на основе принятых конструктивных и объемно-планировочных решений и с учетом возможности локализации возгораний на объектах силами пожарных подразделений с подачей воды от пожарных гидрантов (ПГ) через насосы пожарных машин.

При этом объект оборудовать пожарными щитами. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определить в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

Предусмотреть устройство дренчерного орошения конвейеров (сухотруб) в галереях № 23, 24, расположенных на высоких отметках (в части галереи № 23 от переходного мостика до ПУ № 11 и по всей длине галереи № 24), в подземной части галереи № 27 и в подземной части ПУ № 12 на отм. минус 7,000, а также на отметках плюс 24,100 м ПУ № 12 и плюс 19,000, плюс 23,800 в ПУ № 11 с подачей воды от мобильной пожарной техники.

Предусмотреть устройство сухотрубов для подключения пожарных рукавов:

- на отм. 14.000, 19,000, 23,800 в ПУ № 11;

- на отм. 18,500, 24.100 в ПУ № 12;

- на отм. 18,500 в ПУ № 13.

Предусмотреть устройство дренчерной водяной завесы открытого проема при примыкании вновь проектируемых галерей к ПУ № 11, 12, 44, 45, а также в местах примыкания существующих объектов СКТ (галереи 54, 56, 57) к реконструируемым ПУ № 44, 45 с подачей воды от мобильной пожарной техники.

Водяная завеса (сухотруб) должна предусматриваться с обратным клапаном в две линии на расстоянии 0,5 м и расходом не менее 1 л/с на погонный метр ширины проема.

Для подключения установок пожаротушения (сухотрубов) к мобильной пожарной технике предусмотреть трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту от 1,2 до 1,45 м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Места подключения предусмотреть в доступном месте со специальным обозначением.

Для установок пожаротушения (сухотрубов), предназначенных для применения пожарными подразделениями, предусмотреть оборудование с учетом агрессивности среды эксплуатации, в соответствии с действующим законодательством и настоящим СТУ.

Применение конвейерных лент из материалов НГ и группы Г1 в подземно-надземных галереях допускается не предусматривать при получении положительных результатов расчетов по обеспечению нормативного значения индивидуального пожарного риска без учета использования данных лент.

Установки автоматического пожаротушения пожароопасных участков с использованием МУПТ допускается не предусматривать, при этом расчеты по обеспечению нормативного значения индивидуального пожарного риска должны быть произведены без учета использования данных установок.

Противодымную защиту объектов на основе требований СП 7.13130.2013 допускается не предусматривать при выполнении условия безопасной эвакуации людей до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара согласно расчетам по обеспечению нормативного значения индивидуального пожарного риска.

- Решение нормативно-технического совета:

Рассмотрев представленные СТУ нормативно-технический совет управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю считает необходимым возвратить их на доработку по следующим основаниям:

как необходимость разработки СТУ указано «отсутствие нормативных требований к высоте, этажности и площади этажа в пределах пожарного отсека для зданий и сооружений со стальным каркасом, отвечающим требованиям к объектам IV степени огнестойкости…», при этом в самом обосновании имеется противоречие по степени огнестойкости здания. Данное противоречие встречается в тексте СТУ.

как необходимость разработки СТУ указаны «отсутствие нормативных требований к сооружениям непрерывного конвейерного транспорта (галерей с перегрузочными узлами) в части пределов огнестойкости строительных конструкций, пожарных отсеков, внутренних и наружных противопожарных водопроводов…» и «отсутствие нормативных требований к высоте, этажности и площади этажа в пределах пожарного отсека для зданий и сооружений со стальным каркасом, отвечающим требованиям к объектам IV степени огнестойкости…», которые по факту являются аналогичными основаниями и не содержат в тексте СТУ индивидуального комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

как необходимость разработки СТУ указаны «отсутствие нормативных требований для склада дробленной руды с использованием большепролетных клеедеревянных конструкций…(объект является «заводским складом», на который требования СП 92.13330.2012 не распространяются)», при этом
СП 92.13330.2012 не входит в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент).

как необходимость разработки СТУ указаны «отсутствие нормативных требований к сооружениям непрерывного конвейерного транспорта (галерей с перегрузочными узлами) в части пределов огнестойкости строительных конструкций, пожарных отсеков, внутренних и наружных противопожарных водопроводов…», при этом не представлены расчетные обоснования расходов воды для наружного противопожарного водопровода, а также в пункте 4.4 СТУ необоснованно принят объем резервуаров (расчёт не представлен).

как необходимость разработки СТУ указаны «отсутствие нормативных требований к сооружениям непрерывного конвейерного транспорта (галерей с перегрузочными узлами) в части пределов огнестойкости строительных конструкций, пожарных отсеков, внутренних и наружных противопожарных водопроводов…», при этом в тексте СТУ указывается на отсутствие необходимости устройства внутреннего противопожарного водопровода с учётом действующего законодательства в области пожарной безопасности.

по тексту СТУ в комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности включено выделение здание склада руды с перегрузочными узлами № 12, 13 и перегрузочный узел
№ 11 в пожарный отсек, при этом данные пожарные отсеки соответствуют параметрам зданий, указных в таблице 6.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130) за исключением допустимой высоты пожарного отсека здания склада руды с перегрузочными узлами № 12, 13, следовательно, не верно выбрано основание для разработки СТУ.

в тексте СТУ указывается на наличие отсутствия требований к системе пожарной сигнализации в сооружениях непрерывного конвейерного транспорта, при этом отсутствует в основании для разработки СТУ.

в комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности включается возможность применения автоматизированной системы управления технологическим процессом, при этом данная система не является системой противопожарной защиты, а также в тексте СТУ не прописаны её технические характеристики и роль в системе обеспечения пожарной безопасности объекта (раздел 2 СТУ).

в качестве дополнительных мероприятий в СТУ непрерывная конвейерная линия ограничивается местом примыкания к зданиям с устройством водяной завесы (сухотруба) с подачей воды от мобильной пожарной техники. При этом отсутствуют мероприятия для безопасной деятельности пожарных подразделений, а также документ, подтверждающий достаточность сил и средств при ликвидации пожара, учитывающий необходимое количество техники для подключения к водяным завесам (раздел 2, пункты 8.2, 8.4 СТУ).

в качестве дополнительных мероприятий в СТУ в связи с отсутствием требований к наружному противопожарному водопроводу устанавливаются пожарные гидранты «вблизи» перегрузочного узла № 11. Данное мероприятие является неконкретным, в связи с чем не может быть включено в комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (раздел 2, пункт 4.7 СТУ).

в отступление от требований пункта 5.4.3 СП 2.13130 к незащищенным стальным несущим конструкциям не предъявляются требования по пределу огнестойкости без предложенного комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
(раздел 2, пункты 5.6, 5.13 СТУ).

в комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности включено отступление от пункта 6.5.83
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130) (конвейерные ленты, установленные в подземно-надземных галереях не оснащаются лентами, выполненными из материалов НГ и группы Г1) (разделы 2, 9 СТУ).

к объекту предусмотрен проезд шириной не менее 4,2 м, при этом данное мероприятие не может включаться в комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а является требованием пункта 8.6 СП 4.13130 (пункт 3.3 СТУ).

на объекте не предусматриваются лифты для перевозки подразделений пожарной охраны при высоте более 28 м без предложенного комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (пункты 3.5, 5.4 СТУ).

в пункте 4.3 СТУ имеются противоречия по необходимому расходу воды на наружное пожаротушение зданий (40 и 80 л/с).

пункт 5.5 СТУ дублирует положение СП 2.13130.

к сооружениям конвейерного транспорта не предъявляются требования к площади пожарного отсека, допустимой высоте, этажности без предложенного комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (пункт 5.8 СТУ).

при высоте не более 10 м от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли склада и сооружений конвейерного транспорта не предусмотрены выходы на кровлю для доступа пожарных подразделений, комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности не предложен (пункт 5.11 СТУ).

мероприятия, предусмотренные пунктом 5.14 СТУ, являются отступлением от требований части 4 статьи 89 Технического регламента.

мероприятия, предусмотренные пунктом 5.15 СТУ, являются отступлением от требований части 2 статьи 87 Технического регламента.

мероприятия, предусмотренные пунктом 5.16 СТУ, не обоснованы достаточностью принятого комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

в пункте 6.2 СТУ имеется ссылка на постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», при этом указанный документ не содержит данных требований в соответствии с примененной формулировкой.

пунктом 6.3 СТУ предусматривается мероприятие по дополнительному оборудованию объекта пожарным постом в проектируемом перегрузочном узле
№ 12, при этом допускается не предусматривать круглосуточное дежурство и все сигналы выводятся в другой пожарный пост с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, что является нормативным требованием
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» и не может включаться в комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

пунктом 6.4 СТУ предусмотрены особенности учета систем противопожарной защиты при расчете пожарного риска, которые не могут применяться и быть учтены расчетом пожарного риска в связи с возможностью получения недостоверных результатов.

в разделе 12 СТУ предусматривается разработка инструкций по действиям дежурного персонала, при этом данный документ разрабатывается после ввода объекта в эксплуатацию.

в тексте СТУ имеются ссылки на архитектурные решения здания, в том числе отметки зданий (сооружений).

расчёт пожарного риска составлен не в соответствии с требованиями
СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению». Кроме того, выбранные сценарии не учитывают пожары.

Указанные в СТУ мероприятия, по мнению нормативно-технического совета УНДиПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, являются недостаточными для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

Председатель нормативно-технического совета         __________            В.В. Попов

м.п.

Секретарь нормативно-технического совета               __________        А.В. Краснов