МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

# Управление надзорной деятельности и профилактической работы

# Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заключение

нормативно-технического совета (протокол № 8 от 07.07.2022)

На согласование представлена документация:

Специальные технические условия: «Обеспечение противопожарной защиты для проектирования и строительства объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Ким, 57а в г. Перми»

Организация-заказчик: ООО СЗ «Урбанист».

- Организация-разработчик: ООО «Альтер».

Рассмотрение Специальные технические условия: «Обеспечение противопожарной защиты для проектирования и строительства объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Ким, 57а в г. Перми» (далее – СТУ) на основании аналогичных ранее согласованных специальных технических условий одним из заместителей главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору (протокол заседания нормативно-технического совета ДНПР МЧС России от 29.06.2021 № 5).

- Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности:

- к устройству одной лестничной клетки для эвакуации с этажей секции жилого дома с площадью квартир на этажах секции более 550 м2, но не более 650 м2.

- Комплекс дополнительных и компенсирующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Объект капитального строительства выполнен как отдельно стоящее здание.

Жилой дом с подвальным (техническим) этажом, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, Ф5.2:

- Этажность - 16 этажей;

- Количество этажей - 17;

- Подвальный этаж - технические помещения жилого дома;

- Первый этаж - входная группа, вестибюль, кладовые, колясочная и квартиры жилого дома;

- Со 2 по 16-й этажи - квартиры;

При проведении расчета пожарного риска учитывалось:

- наличие одного эвакуационного выхода в незадымляемую лестничную клетку типа H1 с этажей жилой секции при общей площади квартир на этаже секции более 550 м2, но не более 650 м2;

- расстояние от дверей наиболее удаленной квартиры до выхода в тамбур, ведущий на переходной балкон к незадымляемой лестничной клетки Н1 более
25 м.

- в здании отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система.

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, предусмотреть с пределом огнестойкости не менее EI 60.

Для эвакуации людей с этажей жилых секций при общей площади квартир на этаже секции более 550 м2, но не более 650 м2, предусматривается один эвакуационный выход в незадымляемую лестничную клетку типа H1 при выполнении в следующих условий:

- вход в наружную воздушную зону по открытым переходам из поэтажного коридора предусмотреть через лифтовой холл и тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа;

- выход из незадымляемой лестничной клетки типа Н1 предусмотреть непосредственно наружу;

- ширину маршей лестницы в лестничной клетке жилой части обосновать расчетом пожарного риска, но предусмотреть не менее 1,15 м;

- предусмотреть на каждом этаже возможность эвакуации МГН группы М4 в количестве 1 человека. При этом размещение МГН группы М4 предусмотреть на площадке лестничной клетки типа Н1.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение жилой части следует принять 2 струи по 2,9 л/с каждая, независимо от длины коридоров.

Предусмотреть оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации.

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении пожарного поста с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Предусмотреть оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа. Дополнительно предусмотреть оборудование объекта эвакуационными знаками пожарной безопасности, указывающими направления движения.

При начале эксплуатации объекта должны быть:

- разработана Инструкция по пожарной безопасности объекта согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.
№ 1479;

- издан приказ «О порядке обеспечения пожарной безопасности объекта»;

- назначен приказом собственника или лица, осуществляющего оперативное управление объектом, специалист из числа инженерно-технических работников, отвечающий за пожарную безопасность объекта;

- назначен приказом собственника или лица, осуществляющего оперативное управление объектом, специалист из числа инженерно-технических работников, отвечающий за исправное содержание СППЗ объекта.

В качестве организационно-технических противопожарных мероприятий предусмотреть:

- разработку плана действий на случай пожарно-аварийных ситуаций в различных условиях и обстановке и регулярно (не реже 2-х раз в год) проводить его практическую отработку с персоналом;

- для обслуживания и ремонта СППЗ объекта должна быть создана инженерная служба или заключен собственником, или лицом, осуществляющим оперативное управление объектом договор с организацией, имеющей право на осуществление деятельности по монтажу ремонту и обслуживанию СППЗ выданное, уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти.

- Решение нормативно-технического совета:

- Рассмотрев представленные СТУ нормативно-технический совет управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю считает возможным согласиться с принятыми в них техническими решениями по противопожарной защите.

- Ответственность за достоверность исходных данных несет разработчик СТУ.

При этом необходимо на этапе разработки проектной документации, а также при завершении строительства объекта защиты, при изменении его параметров, являющихся исходными данными для проведения представленного расчета, произвести повторный расчет с применением фактических исходных данных.

Заместитель председателя

нормативно-технического совета                           _________              Д.А. Балмашев

м.п.

Секретарь

нормативно-технического совета                           __________               А.В. Краснов