МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

# Управление надзорной деятельности и профилактической работы

# Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заключение

нормативно-технического совета (протокол № 6 от 27.04.2022)

На согласование представлена документация:

Специальные технические условия: «Обеспечение противопожарной защиты для проектирования и строительства объекта: «Реконструкций комплекса зданий жилого, административного и социально-бытового назначения, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 33.» Шифр: 12/02-33-СТУ ИЗМ. 1

Организация-заказчик: АО «КОРТЕКС».

- Организация-разработчик: ООО «Альтер».

Рассмотрение специальных технических условий «Обеспечение противопожарной защиты для проектирования и строительства объекта «Многофункциональный жилой комплекс по проспекту Парковый, 56 в г. Перми» Шифр: 2021/09-01-Р.СТУ (далее – СТУ) делегировано Главному управлению МЧС России по Пермскому краю Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России (письма от 06.10.2014 № 19-2-2-4251,
от 11.04.04.2022 № М-168-1281).

- Необходимость разработки СТУ обусловлена:

- Отсутствием требований пожарной безопасности при проектировании многофункционального здания.

- Отсутствием требований пожарной безопасности при проектировании двухсветного пространства.

- Комплекс дополнительных и компенсирующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

| № п.п. | Ранее принятые решения | Вновь принятые решения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица № 1 п.10.1 исключить |
|  | 2.1.2.Предусмотреть возможность установки пожарной автолестницы (коленчатого подъемника) между проектируемым зданием и зданием по ул. 25-го Октября, 18. | 2.1.2.При наличии отступлений от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке. Квартиры пожарного отсека №; 5, которые не имеют проемов, обращенных в сторону проезда для пожарной техники и (или) в которые не может быть обеспечен доступ пожарных с пожарных автолестниц (коленчатых подъемников) должны оборудоваться лестницами, связывающими балконы (лоджии) до первого, выше расположенного этажа, от уровня стилобата. |
|  | Отсутствовал | 2.1.7 Обеспечить постоянное хранение на кровле стилобата не менее двух ручных пожарных лестниц (выдвижная трехколенная лестница). |
|  | 2.2.15 В общественной части здания допускается устройство двухсветных пространств, без выделения их ограждающими конструкциями и без устройства в них лестниц, при этом суммарная площадь комплекса помещений двух этажей, выделенных противопожарными перегородками не менее ЕI 90, не должна превышать допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека по СП 2.13130. Для группы помещений физкультурно-оздоровительного комплекса в уровне второго этажа предусмотреть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Один из указанных эвакуационных выходов необходимо предусмотреть в незадымляемую лестничную клетку типа Н2, второй допускается предусмотреть через открытую лестницу 2-го типа. На уровне 1-го этажа в портале такой лестницы предусмотреть установку противодымного экрана с пределом огнестойкости Е 30. Нижняя граница рабочего полотна противодымного экрана должна быть расположена на высоте не более 2 м от уровня пола 1-го этажа. | 2.2.15 В общественной части здания допускается устройство двухсветных пространств, без выделения их ограждающими конструкциями и без устройства в них лестниц, при этом суммарная площадь комплекса помещений двух этажей, выделенных противопожарными перегородками не менее ЕI 90, не должна превышать допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека по СП 2.13130. Для группы помещений физкультурно-оздоровительного комплекса в уровне второго этажа предусмотреть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Один из указанных эвакуационных выходов необходимо предусмотреть в лестничную клетку, второй допускается предусмотреть через открытую лестницу 2-го типа, ведущую наружу через тамбур (вестибюль). На уровне 1-го этажа в портале такой лестницы предусмотреть установку противодымного экрана с пределом огнестойкости Е 30. Нижняя граница рабочего полотна противодымного экрана должна быть расположена на высоте не более 2 м от уровня пола 1-го этажа. |
|  | Отсутствовал | 2.2.18 Допускается уменьшение расстояния от проемов помещений хранения автомобилей до вышележащих окон менее 4 м., расстояния между проемами двух этажей (междуэтажный пояс) менее 1,2 м, расстояние между окнами лестничных клеток и иными проемами в здании менее 1,2 м. Оконные проемы (вертикальные), расположенные на расстоянии менее нормативного, оборудовать сплинкерными оросителями автоматической установки пожаротушения, устанавливаемые с внутренней стороны помещения на расстоянии 0.5 м от оконного проема и с расстоянием между оросителями не более 2 м., но не менее двух спринклеров на один оконный проем. |
|  | Отсутствовал | 2.2.19. Допускается принять вертикальное расстояние менее 8 м (но не менее 3 м) между проемами в разных пожарных отсеках (расстояние между фонарями в покрытии стилобата и ограждающими конструкциями жилых секций). Проем в покрытии оборудовать сплинкерными оросителями автоматической установки пожаротушения, устанавливаемые по периметру с внутренней стороны помещения или с внутренней стороны проема на расстоянии не более 0.5 м проекции световой шахты и с расстоянием между оросителями не более 2 м., но не менее двух спринклеров на один проем в покрытии. |
|  | Отсутствовал | 2.4.7.Допускается не предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции из технических помещений, не предназначенных для постоянного пребывания людей и имеющих непосредственный выход в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 через противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EIS 60. |
|  | 2.3.1 Отделку стен, потолков, пола путей эвакуации выполнить как для зданий высотой более 50 м или выше 17 этажей; | 2.3.1. Отделку зальных помещений (торговые залы, обеденные залы, спортивные залы) и путей эвакуации предусмотреть в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ и настоящими СТУ. Отделку стен, потолков, пола путей эвакуации в лестничных клетках, объединяющих жилую и общественную часть, выполнить как для зданий высотой более 50 м или выше 17 этажей; |
|  | 2.3.2 Все лестничные клетки здания, независимо от высоты частей здания, в том числе лестничные клетки автостоянки, предусмотреть незадымляемыми типа Н2. | 2.3.2 Тип лестничных клеток в здании предусмотреть в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и СТУ. В пожарных отсеках класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3, высотой более 28 м, но менее 50 м, эвакуацию предусмотреть по лестничным клеткам типа Н2 без устройства тамбуров. Лестничные клетки, объединяющие жилую часть и часть здания общественного назначения предусмотреть незадымляемыми типа Н2 вне зависимости от высоты здания. Лестничные клетки типа Н2 допускается применять частично или полностью без естественного освещения В пожарных отсеках стоянок автомобилей при наличии двух этажей (независимо от расположения относительно уровня земли), эвакуационные выходы с этажей в лестничные клетки должны предусматриваться в лестничные клетки Н2 без устройства тамбура. Допускается эвакуация с подземных этажей автостоянок, расположенных на разных отметках из смежных пожарных отсеков в обычные лестничные клетки с выходом непосредственно наружу. Допускается в объеме лестничных клеток применять комбинированное естественное освещение: через окна в наружных стенах и через остекленные проемы в покрытии. |
|  | 2.3.3 Все квартиры, которые не имеют аварийных выходов и которые не имеют проемов, обращенных в сторону проезда для пожарной техники и (или) в которые не может быть обеспечен доступ пожарных с пожарных автолестниц (коленчатых подъемников), оборудовать фильтрующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Количество СИЗОД принять исходя из нормативной площади жилья на одного человека. Предусмотреть 10% запас СИЗОД на общее количество таких квартир; | 2.3.3 Все квартиры, которые не имеют аварийных выходов и которые не имеют проемов, обращенных в сторону проезда для пожарной техники и (или) в которые не может быть обеспечен доступ пожарных с пожарных автолестниц (коленчатых подъемников), оборудовать фильтрующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Количество СИЗОД принять исходя из нормативной площади жилья на одного человека. |
|  | 2.3.4 Лестничные клетки, предусмотренные для эвакуации из различных пожарных отсеков (различных классов функциональной пожарной опасности), выполнить незадымляемыми с пределами огнестойкости - внутренних стен не менее REI 150 и обеспечить выходами непосредственно наружу либо наружу через тамбур. | 2.3.4 Эвакуация из части здания общественного назначения допускается в лестничные клетки жилой части. Общие лестничные клетки, предусмотренные для эвакуации из жилой и общественной части, выполнить незадымляемыми с пределами огнестойкости - внутренних стен не менее REI 150. |
|  | 2.3.5 Выход из пожарного отсека общественно-административной части в указанные п.2.3.6 СТУ лестничные клетки, предусмотреть через тамбур-шлюз первого типа с подпором воздуха при пожаре. | 2.3.5 Эвакуационные выходы из пожарного отсека №4 в лестничные клетки жилой части (пожарные отсеки №5,6), предусмотреть через тамбур-шлюз первого типа с подпором воздуха при пожаре. Каждый из блоков офисных помещений в дополнение к выходам в указанные лестничные клетки должен быть обеспечен эвакуационным выходом в лестничную клетку, изолированную от лестничных клеток жилой части комплекса. Допускается указанный эвакуационный выход предусматривать по кровле стилобатной части. При наличии двух и более эвакуационных выходов из блоков офисных помещений в лестничные клетки, предназначенные для эвакуации из жилой части, изолированный от жилой части комплекса выход предусматривать не требуется. Допускается предусмотреть технологические выходы из жилой части в часть здания общественного назначения через тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа. |
|  | 2.3.6 При размещении на путях эвакуации запираемых по условиям эксплуатации дверей, в них должны быть предусмотрены запоры типа «антипаника». | 2.3.6 Допускается устройство выходов из лестничных клеток смежных секций жилой части через общий вестибюль Предусмотреть защиту вестибюлей автоматической установкой пожаротушения; Предусмотреть устройство вытяжной противодымной вентиляции из вестибюля независимо от наличия помещения на первом этаже. |
|  | 2.4.2 Автоматическая установка пожаротушения Все помещения пожарных отсеков №1, №2, №3, №4, а также мест общего пользования пожарных отсеков № 5 и № 6 независимо от площади, оборудовать спринклерными АУПТ. За исключением: в электротехнических и пожароопасных помещениях служебно-технического назначения (серверные, диспетчерский пункт и т.д.), необходимо предусмотреть тушение пожара автоматическими установками пожаротушения, применение которых допускается для класса пожаров Е. Допускается использование одной насосной станции пожаротушения для разных пожарных отсеков, при этом пожаротушение пожарных отсеков автостоянок предусмотреть от самостоятельных узлов управления. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения насосной должна быть не выше- В4. Допускается не предусматривать защиту АУПТ: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); - венткамер (приточных и вытяжных), насосной водоснабжения, ИТП и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - лестничных клеток; - помещений категорий по пожарной опасности В4, Д (за исключением кладовых и электропомещений). В мусоронакопительных камерах следует предусмотреть установку спринклеров системы АУПТ из условия орошения всей площади мусоронакопительной камеры. В саунах пожарного отсека №4 предусмотреть установку дренчеров системы АУПТ из условия орошения всей площади. Пуск дренчеров предусмотреть от тепловых пожарных извещателей системы АУПС, установленных в парильных помещениях. Проектирование АУПТ предусмотреть в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП 154.13130.2013. | 2.4.2 Автоматическая установка пожаротушения Пожарные отсеки №1, №2, №3, №4, а также места общего пользования пожарных отсеков № 5 и № 6 (коридоры, холлы, вестибюли), оборудовать спринклерными АУПТ. За исключением: в электротехнических и пожароопасных помещениях служебно-технического назначения (серверные, диспетчерский пункт и т.д.), необходимо предусмотреть тушение пожара автоматическими установками пожаротушения, применение которых допускается для класса пожаров Е. Допускается использование одной насосной станции пожаротушения для разных пожарных отсеков, при этом пожаротушение пожарных отсеков автостоянок предусмотреть от самостоятельных узлов управления. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения насосной должна быть не выше-В4. Допускается не предусматривать защиту АУПТ: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); - венткамер (приточных и вытяжных), насосной водоснабжения, ИТП и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - лестничных клеток; - помещений категорий по пожарной опасности В4, Д (за исключением кладовых и электропомещений). В мусоронакопительных камерах следует предусмотреть установку спринклеров системы АУПТ из условия орошения всей площади мусоронакопительной камеры. В саунах пожарного отсека №4 предусмотреть установку дренчеров системы АУПТ из условия орошения всей площади. Пуск дренчеров предусмотреть от тепловых пожарных извещателей системы АУПС, установленных в парильных помещениях. Проектирование АУПТ предусмотреть в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП 154.13130.2013 и СТУ. |
|  | 2.4.4 Автоматическая установка пожарной сигнализации Все помещения пожарных отсеков № 1, №2, №3, №4 оборудовать адресно-аналоговой автоматической пожарной сигнализацией. Поэтажные коридоры и холлы пожарных отсеков № 5, № 6 оборудовать адресно-аналоговой автоматической пожарной сигнализацией независимо от высоты здания. Жилые помещения пожарных отсеков № 5, № 6 оборудовать адресно-аналоговой автоматической пожарной сигнализацией независимо от площади секции жилой части. Необходимость оборудования автоматической и/или автономной пожарной сигнализацией помещений не перечисленных в СТУ определяется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Допускается не предусматривать защиту АУПС: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); - венткамер (приточных и вытяжных), насосной водоснабжения, ИТП и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - лестничных клеток; - помещений категорий по пожарной опасности В4, Д (за исключением кладовых и электропомещений). Техническое исполнение АУПС запроектировать в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от «22» июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009. | 2.4.4 Автоматическая установка пожарной сигнализации Пожарные отсеки № 1, №2, №3, №4 оборудовать адресно-аналоговой автоматической пожарной сигнализацией. Помещения пожарных отсеков № 5, № 6 оборудовать адресно-аналоговой автоматической пожарной сигнализацией независимо от высоты здания. Необходимость оборудования автоматической и/или автономной пожарной сигнализацией помещений не перечисленных в СТУ определяется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации объекта должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Допускается не предусматривать защиту АУПС: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); - венткамер (приточных и вытяжных), насосной водоснабжения, ИТП и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - лестничных клеток; - помещений категорий по пожарной опасности В4, Д (за исключением кладовых и электропомещений). Проектные решения и техническое исполнение АУПС запроектировать в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от «22» июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009, СП 1.13130.2009 и СТУ. |

- Решение нормативно-технического совета:

Рассмотрев представленные СТУ нормативно-технический совет управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю считает необходимым возвратить их на доработку по следующим основаниям:

- отступление от параметров проезда для пожарной техники не подтверждено документом предварительного планирования с учётом ручных пожарных лестниц, хранящихся на кровле стилобата.

- предложенное мероприятие, указанное в пункте 2.4.7, является отступлением от подпункта «ж» пункта 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Председатель нормативно-технического совета        __________             В.В. Попов

м.п.

Исполняющий обязанности секретаря

нормативно-технического совета                                 __________         Д.А. Власов