МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

# Управление надзорной деятельности и профилактической работы

# Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заключение

нормативно-технического совета (протокол № 7 от 08.06.2022)

На согласование представлена документация:

Специальные технические условия «Обеспечение противопожарной защиты для проектирования и строительства объекта: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Луначарского, 97 в г. Перми» ИЗМ.1

Организация-заказчик: ИП Хлобыстова Ю.Н.

- Организация-разработчик: Липин А.Г.

Рассмотрение специальных технических условий объекта: «Корпус, где учился писатель Решетников Ф.М.», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Училище земское», расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 28 (далее – СТУ) производилось на основании аналогичных ранее согласованных специальных технических условий одним из заместителей главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору (протокол заседания нормативно-технического совета ДНПР
МЧС России от 12.03.2020 № 4, от 22.04.2020 № 5).

- Необходимость разработки СТУ обусловлена:

- отсутствием требований пожарной безопасности к использованию в качестве противопожарной преграды между зданиями водяных завес.

- Комплекс дополнительных и компенсирующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Между проектируемым и существующим зданиями предусматривается монтаж сухотруба (водяной завесы) с наружной стены на фасаде проектируемого здания, с установкой в одну нитку дренчерных оросителей, с расходом не менее 0,5 л/с на погонный метр на уровне карниза кровли и на расстоянии не менее 2 метров от торцевых стен существующих зданий.

Включение и выключение сухотруба осуществляется как в ручном, так и в автоматическом режиме от систем противопожарной защиты здания. При этом, размещение механизма ручного управления водяной завесой предусматривается в доступном месте, обеспечивающем возможность запуска установки, как собственником объекта защиты, так и представителями пожарной охраны, с возможностью подключения специальной мобильной пожарной техники.

Время работы установки - не менее 60 минут.

Для автоматического запуска водяной завесы предусматривается защита зоны между проектируемым и существующим зданиями пожарной сигнализацией с извещателями пламени.

Объект расположен на расстоянии от пожарной части, обеспечивающем прибытие пожарных подразделений в пределах 10 мин.

Кроме этого, предусматривается разработка специальных правил пожарной безопасности, отражающие специфику его эксплуатации и учитывающие пожарную опасность.

Конструкции здания должны быть запроектированы не ниже II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности – С0.

Помещение насосной станции (для оборудования систем противопожарной защиты) предусматривается на минус 1-м этаже, при этом помещение выделяется противопожарными стенами 1-го типа и противопожарными перекрытиями 2-го типа. Выход предусмотрен в коридор, при этом расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 10 м, данный коридор оборудован противодымной вентиляцией.

Складские и технические помещения здания категорий В4 и Д оборудуются противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не менее EI 15.

Здание II степеней огнестойкости надстроено одним мансардным этажом. Несущие элементы мансардного этажа имеют предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. Ограждающие конструкции этого этажа отвечают требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания.

При применении деревянных конструкций, используется конструктивная огнезащита, обеспечивающую указанные требования, - предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0.

Двери в лестничной клетке типа Л1 здания предусмотреть противопожарными дымогазонепроницаемыми с пределом огнестойкости не менее EIS 30. Выход из подвала предусматривается обособленным.

Проектируемое здание должно оборудоваться системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3-го типа по
СП 3.13130.2009.

Организационно-техническими мероприятиями должно предусматриваться создание и поддержание соответствующего противопожарного режима на объекте защиты в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

После завершения строительства будет произведен перерасчет пожарного риска с учетом фактических геометрических параметров Объекта.

- Решение нормативно-технического совета:

- Рассмотрев представленные СТУ нормативно-технический совет управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю считает возможным согласиться с принятыми в них техническими решениями по противопожарной защите.

- Ответственность за достоверность исходных данных несет разработчик СТУ.

При этом необходимо на этапе разработки проектной документации, а также при завершении строительства объекта защиты, при изменении его параметров, являющихся исходными данными для проведения представленного расчета, произвести повторный расчет с применением фактических исходных данных.

Председатель нормативно-технического совета        __________             В.В. Попов

м.п.

Секретарь

нормативно-технического совета                                 __________         А.В. Краснов