МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

# Управление надзорной деятельности и профилактической работы

# Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заключение

нормативно-технического совета (протокол № 14 от 08.11.2022)

«ПАО «Уралкалий», БКПРУ-3. Строительство склада руды № 2 на БКПРУ-3», расположенного в г. Березники Пермского края на территории промплощадки БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий»

Организация-заказчик: ПАО «Уралкалий»;

- Организация-разработчик: АО «ВНИИ Галургии».

Рассмотрение специальных технических условий: «ПАО «Уралкалий», БКПРУ-3. Строительство склада руды № 2 на БКПРУ-3», расположенного в
г. Березники Пермского края на территории промплощадки БКПРУ-3
ПАО «Уралкалий» (далее – СТУ) делегировано Главному управлению
МЧС России по Пермскому краю (письмо от 10.08.2022 исх. № М-19-1245).

- Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований по пожарной безопасности с учетом особенностей их функционального назначения и специфики пожарной защиты:

1) склада руды с использованием портальных кратцер-кранов и клеедеревянных большепролетных конструкций, в части высоты и площади этажа пожарного отсека здания склада с пристроями перегрузочных узлов (далее – ПУ) и устройства СПС и АУПТ;

2) сооружений непрерывного конвейерного транспорта (СКТ): галерей с ПУ, которые являются частью существующего тракта подачи руды на склады и на фабрику, в части установления пожарных отсеков и идентификации их по степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте, устройства внутренних и наружных противопожарных водопроводов, СПС, АУПТ, а также размещения галерей на генплане при их параллельной прокладке, пересекающихся, или проходящих рядом с другими объектами.

- Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Подъезды к зданиям, сооружениям и пожарным гидрантам предусмотреть с учетом возможности задействования пожарной техники для успешной локализации пожаров пожарными подразделениями.

Проезд от пожарного депо до площадки расположения Объекта, а также проезды и подъезды к складу № 2 с пристроями ПУ и к ПУ в составе проектируемой части  сооружений конвейерного транспорта (СКТ), предусмотреть двух полосными  шириной 6 м. Проезды и подъезды к проектируемым галереям и к объектам техперевооружения и реконструкции 
(ПУ и галереям) должны быть шириной не менее 4,5 м. Подъезд от пожарного депо, подъезды и проезды в районе размещения Объекта предусмотреть с асфальтобетонным покрытием.

При отсутствии на объекте встроенных помещений с постоянными рабочими местами на отметках более 28 м лифты для транспортирования пожарных подразделений допускается не предусматривать.

Галереи в зависимости от технологических решений могут быть расположены на генплане с параллельной прокладкой, друг над другом, рядом или над другими объектами при выполнении условий по обеспечению пожарной безопасности, установленных в иных нормативных документах и СТУ.

При выполнении всех несущих и ограждающих конструкций галерей и перегрузочных узлов из негорючих материалов без предъявления требований к их пределам огнестойкости, расстояния между этими сооружениями, а также между этими сооружениями и рядом стоящими зданиями и сооружениями с такими же строительными характеристиками, допускается не нормировать при выполнении условия: не предусматривать оконные проемы со стороны примыкания объектов друг к другу (на протяжении примыкания плюс по 3 м по горизонтали с обоих сторон примыкания, расстояния по вертикали от оконных проемов в рядом стоящих объектах до кровли или пола галереи должно быть не менее 3 м).

Если в проектируемых сооружениях класса пожарной опасности К0 и рядом стоящих существующих объектах со стальными каркасами, в ограждающих конструкциях которых, кроме кровли, использованы сгораемые материалы (листы ПВХ, деревянная обрешетка и др.), допускается расстояние между объектами принимать не менее 9,0 м (с окнами или без окон).

При прокладке галерей и эстакад параллельно или под углом к торцам большепролетной части склада на ненормируемом расстоянии, стены склада и фронтоны кровли со стороны примыкания сооружений следует выполнять с наружной стороны с применением облицовочных плиток или листов из негорючего материала, без оконных проемов со стороны склада и примыкающих сооружений.

Категория взрывопожарной опасности производственных помещений Объекта должна быть не выше В2.

Здание склада руды с пристроенными к нему ПУ (далее – склад) принять одним пожарным отсеком площадью не более 11000 кв.м.

Строительство склада допускается выполнять с применением деревянных конструкций в большепролетной части здания при отнесении здания к IV степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности С2. При этом клеедеревянные конструкции: арки и фахверковые стойки торцевых стен, а также прогоны из бруса, обеспечивающие пространственную устойчивость арок, должны быть предусмотрены с сечениями по расчету с пределом огнестойкости не ниже R15; при нецелесообразности данного решения прогонов, предусмотреть их огнезащитную обработку до требуемого предела огнестойкости.

Материал кровли большепролетной части складов принять из стальных или полимерных листов. В случае применения мелкоштучных листов и деревянной обрешетки, которая совместно с листами будет составлять конструкцию кровли, обрешетку предусмотреть с обработкой огнезащитными составами, совмещенными с защитой древесины от гниения, без предъявления требований по пределам огнестойкости к данным конструкциям.

Строительную высоту здания склада предусмотреть не более 36 м
от проезда до верха конька крыши большепролетной части здания.

Для вновь проектируемых объектов СКТ, состоящих из галерей с ПУ, в том числе для ПУ, сблокированных с большепролетной частью склада, элементы стальных каркасов, обеспечивающих их общую прочность и пространственную устойчивость, должны быть приняты с использованием усиленных профилей, собственный предел огнестойкости которых соответствует требованию к несущим конструкциям объектов IV степени огнестойкости без огнезащиты, с допущениями согласно пункту 5.4.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

При выполнении положений СТУ и соответствии строительных конструкций классу пожарной опасности К0, допускается применять, без предъявления требований по пределам огнестойкости, легкие негорючие материалы в ограждающих конструкциях, а в качестве перекрытий галерей – рифленую сталь по стальным балкам, и идентифицировать СКТ IV степенью огнестойкости.

Предусмотреть устройство в месте прохода конвейеров через стеновое ограждение при примыкании вновь проектируемых галерей к ПУ противопожарной перегородки с пределом огнестойкости не менее EI 15, ограничивающей открытый проем по высоте и ширине с минимальными параметрами для прохода конвейера с грузом, и противопожарных дверей - не менее EI 30.

Допускается не устанавливать для СКТ пожарные отсеки, в том числе требования к их допустимой высоте, этажности и площади этажа.

При выполнении положений СТУ допускается использование в местах выхода из галерей и перегрузочных узлов на наружные лестницы 3-го типа ограждающих конструкций из легких несгораемых листовых материалов с ненормируемым пределом огнестойкости, при этом наружные двери в ограждении с выходом на эти лестницы, если они предусматриваются проектом, должны быть приняты противопожарными не менее EI 30.

В лестничной клетке ПУ в составе вновь проектируемой части СКТ и в обособленном выходе наружу из подвальной части ПУ, пристроенного к складу, через которую осуществляется выгрузка руды из склада на примыкающую галерею, марши и площадки лестниц допускается выполнить стальными без предъявления требований к их пределам огнестойкости, с уклоном не более 1:1, при этом предусмотреть противопожарные двери не менее EI 30 на выходе с производственных площадок на лестницы.

Расход воды на наружное противопожарное водоснабжение (НПВ) склада, а также для ПУ в составе вновь проектируемой части СКТ принять не менее 80 л/с, тоже для проектируемых галерей и реконструируемых ПУ – не менее 40 л/с.

Пожарные гидранты (ПГ) должны быть расположены от наружных стен склада, а также от ПУ в составе вновь проектируемой части СКТ, на расстоянии не более 100 м, причем один из ПГ установить от входов в склад и ПУ таким образом, чтобы он находился от любого входа не далее 60 м.

Объект оборудовать СПС согласно требованиям СТУ и иных нормативных документов.

Для организации общего пожарного поста комплекса погрузочно-разгрузочных работ (далее – КПРР), в который входят проектируемые объекты, использовать службы КПРР с круглосуточным дежурством специально обученного персонала, при этом допускается располагать пожарный пост выше первого этажа с расстоянием не более 25 м от входа в помещение до лестничной клетки или наружных эвакуационных лестниц 3-го типа.

Зоны контроля пожарной сигнализации (далее – ЗКПС), в том числе их площади охвата и количество пожарных извещателей, определить проектом с учетом одной ЗКПС и одного пожарного поста в складе и одной ЗКПС для вновь проектируемых и реконструируемых СКТ, при этом организовать общий пожарный пост КПРР, в котором предусмотреть дублирование информации о состоянии СПА с пожарного поста в складе. Границу разделения ЗКПС существующих объектов СКТ принять по местам примыкания этих объектов к реконструируемым ПУ.

Автоматические пожарные извещатели в основных производственных помещениях объекта допускается устанавливать только на отдельных участках (локально) для обнаружения пожара в технологическом оборудовании с наличием горючих материалов (резинотканевых конвейерных лент). При этом при расчете индивидуальных пожарных рисков наличие систем СПС и СОУЭ следует учитывать при возгораниях в помещениях с охватом зонами контроля АПИ всего объема помещения.

Сигналы СПС о пожаре должны передаваться в АСУ ТП для отключения (останова) конвейеров.

СПС должна обеспечивать дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Объект оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Зоны оповещения СОУЭ должны охватывать все места возможного нахождения людей.

Внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами в зданиях и сооружениях Объекта (в складе и СКТ) не предусматривать с учетом возможности локализации пожаров силами пожарных подразделений с подачей воды от мобильной пожарной техники. При этом Объект оборудовать пожарными щитами. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определить в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 2020 г.

Предусмотреть специальные технические средства для организации деятельности пожарных:

- дренчерное орошение конвейеров (сухотруб) на производственных площадках ПУ и в частях галерей, расположенных подземно или на высоких отметках (выше 13 м от планировочных отметок) с подачей воды от мобильной пожарной техники;

- сухотрубы для подключения пожарных рукавов в ПУ;

- дренчерных водяных завес открытых проемов для прохода конвейеров при примыкании вновь проектируемых галерей к вновь проектируемым и реконструируемым ПУ с подачей воды от мобильной пожарной техники.

Водяная завеса (сухотруб) должна предусматриваться с обратным клапаном в две линии на расстоянии 0,5 м и расходом не менее 1 л/с на погонный метр ширины проема.

Для подключения специальных технических средств к мобильной пожарной технике предусмотреть трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту от 1,2 до 1,45 м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Места подключения предусмотреть в доступном месте со специальным обозначением.

Применение конвейерных лент из материалов НГ и группы Г1 в подземно-надземных галереях допускается не предусматривать при обеспечении нормативного значения индивидуального пожарного риска без учета использования данных лент в исходных данных расчета.

АУПТ на Объекте (в складе и во вновь проектируемых и реконструируемых сооружениях конвейерного транспорта) не предусматривать при соблюдении нормативного значения индивидуального пожарного риска без учета АУПТ в исходных данных расчета.

Противодымную механическую вентиляцию на Объекте (в складе и во вновь проектируемых и реконструируемых сооружениях конвейерного транспорта) не предусматривать при соблюдении нормативного значения индивидуального пожарного риска без учета данной вентиляции в исходных данных расчета.

- Решение нормативно-технического совета:

Рассмотрев представленные СТУ нормативно-технический совет управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю считает возможным согласиться с принятыми в них техническими решениями по противопожарной защите.

Ответственность за достоверность исходных данных несет разработчик СТУ.

При этом необходимо на этапе разработки проектной документации, а также при завершении строительства объекта защиты, при изменении его


параметров, являющихся исходными данными для проведения представленного расчета, произвести повторный расчет с применением фактических исходных данных.

Председатель нормативно-технического совета         __________    С.И. Мирзаянов

м.п.

Секретарь нормативно-технического совета               __________          Д.А. Власов