МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

# Управление надзорной деятельности и профилактической работы

# Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заключение

нормативно-технического совета (протокол № 14 от 08.11.2022)

«Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей» по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, правый берег р. Камы, ул. Академика Королева»

Организация-заказчик: ГКУ ПК «УКС Пермского края».

- Организация-разработчик: ООО «Альтер».

Рассмотрение специальных технических условий: «Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей» по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, правый берег р. Камы, ул. Академика Королева» (далее – СТУ) делегировано Главному управлению МЧС России по Пермскому краю (письмо
от 17.10.2022 исх. № М-19-1503).

- Необходимость разработки обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к:

устройству внутреннего противопожарного водопровода в зданиях дополнительного образования детей (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1.), среднего и дополнительного профессионального образования (класс функциональной пожарной опасности Ф4.2.).

- Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Здание разделено на три пожарных отсека:

-	пожарный отсек №1 (ПО №1) - интернат класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, высотой не более 15 м, этажностью не более 4 этажей, II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 1100 м (п. 6.7.1, табл. 6.9, п. 6.7.15, табл. 6.13 СП 2.13130.2020). Этажность определяется числом надземных этажей без учета верхнего технического этажа.

-	пожарный отсек №2 (ПО №2) - организация дополнительного образования детей, вместимостью до 200 учащихся, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, высотой не более 11 м, этажностью не более 3 этажей, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м (п. 6.7.5, табл. 6.9, п. 6.7.15, табл. 6.13 СП 2.13130.2020);

-	пожарный отсек №3 (ПО №3) - организация дополнительного образования детей вместимостью до 200 учащихся, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, высотой не более 11 м, этажностью не более 3 этажей, II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2 (п. 6.7.5, табл. 6.9, п. 6.7.15, табл. 6.13 СП 2.13130.2020).

При проектировании предусмотреть деление здания на пожарные отсеки площадью не более установленной в СП 2.13130.2020.

Степень огнестойкости здания принять II.

Класс конструктивной пожарной опасности здания предусмотреть С0.

Здание предусмотреть высотой не более 15 м, с количеством этажей
(не считая верхнего технического) не более 4-х.

Мероприятия по ограничению распространения пожара в здании в целом предусмотреть в соответствии с требованиями статьи 88 Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СТУ.

Проектной документацией предусмотреть перечень запрещенных к хранению и обращению веществ и материалов в подвальном этаже. Перечень не должен противоречить требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Уровень пожарной безопасности с учетом примененных объемно- планировочных решений подтвердить расчетом индивидуального пожарного риска.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение пожарного отсека спального корпуса интерната, класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, следует принять в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

В пожарных отсеках организации дополнительного образования детей, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, устройство внутреннего противопожарного водопровода допускается не предусматривать.

Предусмотреть защиту автоматическими установками пожарной сигнализации помещений объекта в соответствии с требованиями
СП 486.1311500.2020.

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении пожарного поста с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Предусмотреть оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Дополнительно предусмотреть оборудование объекта эвакуационными знаками пожарной безопасности, указывающими направления движения.

- Решение нормативно-технического совета:

Рассмотрев представленные СТУ нормативно-технический совет управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю считает необходимым возвратить их на доработку по следующим основаниям:

- необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к устройству внутреннего противопожарного водопровода в зданиях среднего и дополнительного профессионального образования (класс функциональной пожарной опасности Ф4.2), при этом в тексте СТУ не указан комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для указанного класс функциональной пожарной опасности.

Указанные в СТУ мероприятия, по мнению нормативно-технического совета управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, являются недостаточными для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

Председатель нормативно-технического совета         __________    С.И. Мирзаянов

м.п.

Секретарь нормативно-технического совета               __________          Д.А. Власов